## input data
UGS_Name | Controller Name | TagName | TagComment | InstrumentType | SL | SH | EU_PV | IOAddress | AccessType | ScanName | ConversionTypeName | LL | PL | PH | HH
BCVU1151 | U160 | 036PIA160_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.ZZZ_PI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 98.000000 | 115.000000 | 0.000000 | 120.000000
BCVU1151 | U160 | 037PIA151_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.WWW_PI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 84.000000 | 94.000000 | 0.000000 | 98.000000
BCVU1151 | U160 | 037PIA153_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.SSS_PI_RRR_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 81.000000 | 94.000000 | 0.000000 | 98.000000
BCVU1151 | U160 | 037TIA151_50 | M/LINE VLV TEMP IND | USD-F64 | -20 | 50 | °C | @GV.WWW_TI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 10.000000 | 50.000000 | 5.000000 | 50.000000
BCVU1151 | U160 | 037TIA153_50 | M/LINE VLV TEMP IND | USD-F64 | -20 | 50 | °C | @GV.SSS_TI_RRR_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -20.000000 | 50.000000 | -20.000000 | 50.000000
BCVU1151 | U160 | 036EI160_50 | SHLTR 400V MEA | USD-F64 | 0 | 250 | V | @GV.ZZZ_EI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 210.000000 | 242.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1151 | U160 | 036EI160A_50 | CATH PROT POT IND | USD-F64 | 0.0 | 2.0 | V | @GV.ZZZ_EI_XXX_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000
BCVU1151 | U160 | 036EI160B_50 | CATH PROT CURR IND | USD-F64 | 0.0 | 20.0 | A | @GV.ZZZ_EI_XXX_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000
BCVU1151 | U160 | 036TI160A_50 | GPRS F/G TEMP IND | USD-F64 | 0 | 250 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1151 | U160 | 036TI160B_50 | PGU COND TEMP | USD-F64 | -5 | 40 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -5.000000 | 40.000000 | -5.000000 | 40.000000
BCVU1151 | U160 | 037EI151A_50 | CATH PROT POT IND | USD-F64 | 0.0 | 2.0 | V | @GV.WWW_EI_VVV_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.600000 | 1.700000 | 0.000000 | 2.000000
BCVU1151 | U160 | 037EI151B_50 | CATH PROT CURR IND | USD-F64 | 0.0 | 20.0 | A | @GV.WWW_EI_VVV_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000
BCVU1151 | U160 | 037EI153A_50 | CATH PROT POT IND | USD-F64 | 0.0 | 2.0 | V | @GV.SSS_EI_RRR_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 2.000000
BCVU1151 | U160 | 037EI153B_50 | CATH PROT CURR IND | USD-F64 | 0.0 | 20.0 | A | @GV.SSS_EI_RRR_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000
BCVU1151 | U160 | 037XGI151_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.WWW_XGI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U160 | 037XGI153_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.SSS_XGI_RRR_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U160 | 037XLIA151_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.WWW_XLI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U160 | 037XLIA153_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.SSS_XLI_RRR_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U160 | 037XPIA151_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.WWW_XPI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 245.000000
BCVU1151 | U160 | 037XPIA153_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.SSS_XPI_RRR_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 245.000000
BCVU1151 | U184 | 037PIA184_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.ZZZ_PI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 40.000000 | 80.000000 | 0.000000 | 95.000000
BCVU1151 | U184 | 037TIA184_50 | M/LINE VLV TEMP IND | USD-F64 | -20 | 50 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -20.000000 | 50.000000 | -20.000000 | 50.000000
BCVU1151 | U184 | 037EI184_50 | SHLTR 400V MEA | USD-F64 | 0 | 250 | V | @GV.ZZZ_EI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 210.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1151 | U184 | 037TI184A_50 | GPRS F/G TEMP IND | USD-F64 | 0 | 250 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1151 | U184 | 037TI184B_50 | PGU COND TEMP | USD-F64 | -5 | 40 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -5.000000 | 40.000000 | -5.000000 | 40.000000
BCVU1151 | U184 | 037XGI184_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XGI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U184 | 037XLIA184_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XLI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1151 | U184 | 037XPIA184_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.ZZZ_XPI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 225.000000
BCVU1152 | U152 | 037PIA152_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.ZZZ_PI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 82.000000 | 92.000000 | 0.000000 | 98.000000
BCVU1152 | U152 | 037PIA154_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.WWW_PI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 82.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 95.000000
BCVU1152 | U152 | 037EI152_50 | SHLTR 400V MEA | USD-F64 | 0 | 250 | V | @GV.ZZZ_EI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 210.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1152 | U152 | 037TI152A_50 | SHLTR TEMP TFR 6kV | USD-F64 | 0 | 250 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1152 | U152 | 037TI152B_50 | PGU COND TEMP | USD-F64 | -5 | 40 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -5.000000 | 40.000000 | -5.000000 | 40.000000
BCVU1152 | U152 | 037XGI152_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XGI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U152 | 037XGI154_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.WWW_XGI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U152 | 037XLIA152_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XLI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U152 | 037XLIA154_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.WWW_XLI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U152 | 037XPIA152_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.ZZZ_XPI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 245.000000
BCVU1152 | U152 | 037XPIA154_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.WWW_XPI_VVV_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 245.000000
BCVU1152 | U190 | 037PIA190_50 | M/LINE VLV PRESS IND | USD-F64 | 0.00 | 120.00 | barg | @GV.ZZZ_PI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 80.000000 | 94.800000 | 0.000000 | 95.000000
BCVU1152 | U190 | 037TIA190_50 | M/LINE VLV TEMP IND | USD-F64 | -20 | 50 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -20.000000 | 50.000000 | -20.000000 | 50.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT301B_50 | PZK.Conden flow dir- ln1 | USD-F64 | -50.0 | 50.0 | (None) | OPC_fasttools.FT301_B | ReadOnly | Fast | Normal | -1.000000 | 200.000000 | -1.000000 | 200.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT302B_50 | PZK.Conden flow dir- ln2 | USD-F64 | -50.00 | 50.00 | (None) | OPC_fasttools.FT302_B | ReadOnly | Fast | Normal | -1.000000 | 200.000000 | -1.000000 | 200.000000
BCVU1152 | U190 | 037EI190_50 | SHLTR 400V MEA | USD-F64 | 0 | 250 | V | @GV.ZZZ_EI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 210.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1152 | U190 | 037TI190A_50 | GPRS F/G TEMP IND | USD-F64 | 0 | 250 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_A_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 250.000000 | 0.000000 | 250.000000
BCVU1152 | U190 | 037TI190B_50 | PGU COND TEMP | USD-F64 | -5 | 40 | °C | @GV.ZZZ_TI_XXX_B_PV | ReadOnly | Fast | Normal | -5.000000 | 40.000000 | -5.000000 | 40.000000
BCVU1152 | U190 | 037XGI190_50 | M/LINE VLV STK IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XGI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 97.000000 | 100.000000 | 95.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 037XLIA190_50 | HPU LVL IND | USD-F64 | 0 | 100 | % | @GV.ZZZ_XLI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 20.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 037XPIA190_50 | HPU PRESS IND | USD-F64 | 0 | 250 | barg | @GV.ZZZ_XPI_XXX_PV | ReadOnly | Fast | Normal | 160.000000 | 207.000000 | 60.000000 | 225.000000
BCVU1152 | U190 | 036AI001_50 | Sakh3 MTNG L1 density | USD-F64 | -50.00 | 1000.00 | kg/m3 | OPC_fasttools.QT501 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | 1000.000000
BCVU1152 | U190 | 036AI002_50 | Sakh3 MTNG L2 density | USD-F64 | -50.00 | 1000.00 | kg/m3 | OPC_fasttools.QT502 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT301A_50 | Sakh3 MTNG L1 flow rate | USD-F64 | -50.00 | 250.00 | m3/h | OPC_fasttools.FT301_A | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT301C_50 | PZK.Velocity sound - ln1 | USD-F64 | 0 | 100 |  | OPC_fasttools.FT301_C | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT301D_50 | PZK.Amplificat coeff-ln1 | USD-F64 | 0 | 100 |  | OPC_fasttools.FT301_D | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT302A_50 | Sakh3 MTNG L2 flow rate | USD-F64 | -50.00 | 250.00 | m3/h | OPC_fasttools.FT302_A | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT302C_50 | PZK.Velocity sound - ln2 | USD-F64 | 0 | 100 |  | OPC_fasttools.FT302_C | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT302D_50 | PZK.Amplificat coeff-ln2 | USD-F64 | 0 | 100 |  | OPC_fasttools.FT302_D | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036P20221_50 | Reid vapour press- line1 | USD-F64 | -50.00 | 1000.00 | kPa | OPC_fasttools.P2022_1 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036P20222_50 | Reid vapour press- line2 | USD-F64 | -50.00 | 1000.00 | kPa | OPC_fasttools.P2022_2 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT201_50 | Sakh3 L1 MTNG PRESS | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.PT201 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT202_50 | Sakh3 L2 MTNG PRESS | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.PT202 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT203_50 | Sakh3 Tie-in ESD PRESS | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.PT203 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT204_50 | Sakh3 Tie-in ESD PRESS | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.PT204 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036TE101_50 | Sakh3 MTNG L1 TEMP | USD-F64 | -50 | 50 | °C | OPC_fasttools.TE101 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036TE102_50 | Sakh3 MTNG L2 TEMP | USD-F64 | -50 | 50 | °C | OPC_fasttools.TE102 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT302U_50 | LACT.Conden flow ln2 | USD-F64 | -50.0 | 1000.0 | t/h | OPC_fasttools.UUK_FT302 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036FT303U_50 | LACT.Conden flow ln3 | USD-F64 | -50.0 | 1000.0 | t/h | OPC_fasttools.UUK_FT303 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036P001U_50 | LACT. Conden act press | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.UUK_P1 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT202U_50 | LACT. Conden press ln2 | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.UUK_PT202 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036PT203U_50 | LACT.Conden press- ln 3 | USD-F64 | -5.00 | 11.00 | MPa | OPC_fasttools.UUK_PT203 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036Q001U_50 | LACT. Conden act density | USD-F64 | -50 | 1000 | kg/m3 | OPC_fasttools.UUK_Q1 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036Q002U_50 | LACT.Conden act wat-cut | USD-F64 | -50 | 1000 | % | OPC_fasttools.UUK_Q2 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036T001U_50 | LACT. Conden act temp | USD-F64 | -50 | 50 | °C | OPC_fasttools.UUK_T1 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036TT102U_50 | LACT.Condens temp line 2 | USD-F64 | -50 | 50 | °C | OPC_fasttools.UUK_TT102 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000
BCVU1152 | U190 | 036TT103U_50 | LACT.Condens temp line 3 | USD-F64 | -50 | 50 | °C | OPC_fasttools.UUK_TT103 | ReadOnly | Fast | Normal | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000